2.1. Максимальная присоединяемая мощность энергопринимающих устройств — 2250 кВт.

2.2. 1 этап (очередь): присоединяемая мощность — 625 кВт.

2.3. 2 этап (очередь): присоединяемая мощность — 875 кВт.

2.4. 3 этап (очередь): присоединяемая мощность — 1125 кВт.

2.5. 4 этап (очередь): присоединяемая мощность — 2250 кВт.

3.1. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, — 10 кВ.

3.2. Точка присоединения — вновь сооружаемая ячейка РП-10 кВ.

4.1. Электроснабжение предусмотреть по II категории надежности.

5.1. Учет электроэнергии выполнить трехфазным прибором учета класса точности 0,5S.

6.1. Предусмотреть компенсацию реактивной мощности конденсаторными установками.

7.1. Для 4 этапа предусмотреть резервирование электроснабжения от ПС ЛБ802 и ПС ЛБ264.