1.1. Максимальная присоединяемая мощность энергопринимающих устройств составляет 726,9 кВт.

1.2. Номинальное напряжение в точке присоединения — 0,4 кВ.

1.3. Электроснабжение предусмотреть по II категории надёжности.

2.1. Точку присоединения разместить на границе земельного участка заявителя.

3.1. Прибор учёта электрической энергии должен иметь класс точности не ниже 0,5S.

4.1. Предусмотреть установку ограничителя перенапряжений нелинейного.

4.2. Выполнить огнезащиту кабельных линий в электротехнических помещениях.