1.1. Расчётная максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств — 726,9 кВт.

1.2. Присоединение выполнить к электрической сети напряжением 0,4 кВ.

1.3. Электроснабжение предусмотреть по II категории надёжности.

2.1. Место подключения определить по меже, выделенной застройщику.

3.1. Прибор учёта электрической энергии принять класса точности 1,0.

4.1. Предусмотреть установку ограничителя перенапряжений нелинейного.

4.2. Выполнить заземление электроустановки.